## 汇总
模型 | 状态 | 间隙 | 求解时间s | 变量数 | 约束数 | GPU台数 | 光伏kWp | 储能kW | 储能kWh | 自然冷却kWth | 机械制冷kWth | 年化_N | 年化_PV | 年化_PB | 年化_EB | 年化_FC | 年化_MC | 年化投资 | 期望电费_经验 | 期望电费_最坏 | 总费用_经验 | 总费用_最坏 | 目标值 | 能源相关费用_经验 | IT电量MWh | 总电量MWh | 购电量MWh | PUE | 光伏利用率 | 自然冷却散热占比 | 冷却电量MWh | 机械制冷电量MWh | 模式占比_R¦k1_标称 | 模式占比_B¦k1_标称 | 样本外年运行费用 | 偏移θ=0.5年运行费用 | 偏移θ=1.0年运行费用 | 日费用CVaR90 | 缺额日比例 | 实时缺额GPUh | 延期缺额GPUh | 模式占比_R¦k2_浅锁频 | 模式占比_B¦k2_浅锁频 | 模式占比_B¦k3_深锁频 | 总费用_经验_较基准% | 总费用_最坏_较基准% | 能源相关费用_经验_较基准% | 期望电费_经验_较基准% | 购电量MWh_较基准% | 冷却电量MWh_较基准% | 样本外年运行费用_较基准% | 偏移θ=1.0年运行费用_较基准%
Baseline | Optimal | 0 | 0.51064 | 7786 | 11521 | 2099 | 3197.2785 | 2.2737e-13 | 4.5475e-13 | 1396.4378 | 1516.9679 | 186570911.5925 | 1098025.1688 | 2.922e-12 | 5.4935e-11 | 76746.0137 | 358752.0572 | 188104434.8322 | 5538079.4915 | 5822391.3414 | 193642514.3237 | 193926826.1736 | 193642514.3237 | 7071602.7312 | 14700.5748 | 18378.7284 | 13541.5685 | 1.2502 | 0.9739 | 0.68413 | 809.9233 | 470.4944 | 0.68577 | 0.31423 | 5357038.9969 | 5466433.631 | 5553174.4902 | 17054.5548 | 0.11382 | 2148.2946 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1-调频 | Optimal | 0 | 0.62727 | 9226 | 11521 | 2099 | 3122.7902 | 0 | 0 | 1379.672 | 1436.0442 | 186570911.5925 | 1072444.0342 | 0 | 0 | 75824.5945 | 339614.1802 | 188058794.4014 | 5361702.6553 | 5612868.7275 | 193420497.0566 | 193671663.1288 | 193420497.0566 | 6849585.4642 | 14217.8801 | 17775.5593 | 13044.697 | 1.2502 | 0.97522 | 0.69365 | 774.9984 | 442.1475 | 0.018201 | 0.015891 | 5216970.7308 | 5318361.5273 | 5397359.1272 | 16530.086 | 0.11382 | 2197.7998 | 0 | 0.6635 | 0.0016389 | 0.30077 | -0.11465 | -0.13158 | -3.1396 | -3.1848 | -3.6692 | -4.3121 | -2.6147 | -2.8059
M2-热耦合 | Time limit reached | 106282.7169 | 900.179 | 13626 | 21121 | 2099 | 3140.1671 | 0 | 0 | 1398.5239 | 1255.1253 | 186570911.5925 | 1078411.6903 | 0 | 0 | 76860.6667 | 296828.1456 | 188023012.0951 | 5475509.5777 | 5764992.2825 | 193498521.6728 | 193788004.3776 | 193498521.6728 | 6927610.0803 | 14700.5748 | 18148.1545 | 13399.0883 | 1.2345 | 0.97355 | 0.91155 | 579.3494 | 127.0902 | 0.68577 | 0.31423 | 5281804.2649 | 5378837.0378 | 5453657.1573 | 17011.848 | 0.065041 | 2061.5777 | 0 |  |  |  | -0.07436 | -0.071585 | -2.0362 | -1.1298 | -1.0522 | -28.4686 | -1.4044 | -1.7921
M3-SP | Optimal | 2159.1418 | 280.8908 | 15066 | 23041 | 2099 | 3083.1127 | 0 | 0 | 1945.9847 | 5.3636e-14 | 186570911.5925 | 1058817.808 | 0 | 0 | 106948.2478 | 1.2684e-11 | 187736677.6482 | 5274123.3566 | 5530595.9819 | 193010801.0048 | 193267273.6301 | 193010801.0048 | 6439889.4123 | 14213.4963 | 17475.1056 | 12820.5316 | 1.2295 | 0.97184 | 1 | 479.7055 | 6.8464e-16 | 0.008568 | 0.015685 | 5121958.1271 | 5208736.7936 | 5273890.7909 | 16474.0527 | 0.081301 | 6121.6083 | 0 | 0.67329 | 0.001741 | 0.30072 | -0.32623 | -0.3401 | -8.9331 | -4.7662 | -5.3246 | -40.7715 | -4.3883 | -5.0293
M4-DRO | Optimal | 9997.7481 | 408.7098 | 15134 | 23061 | 2099 | 2950.3486 | 0 | 0 | 2115.4015 | 0 | 186570911.5925 | 1013223.298 | 0 | 0 | 116259.1288 | 0 | 187700394.0192 | 5319444.1746 | 5575492.2577 | 193019838.1938 | 193275886.2769 | 193275906.5253 | 6448926.6013 | 14215.7003 | 17477.7746 | 12984.9103 | 1.2295 | 0.98029 | 1 | 479.7799 | 0 | 0.010436 | 0.015728 | 5164281.1878 | 5250585.7524 | 5315537.8462 | 16526.7134 | 0.073171 | 3604.2838 | 0 | 0.67103 | 0.0012717 | 0.30154 | -0.32156 | -0.33566 | -8.8053 | -3.9479 | -4.1107 | -40.7623 | -3.5982 | -4.2793
M5-RO | Optimal | 9997.8714 | 546.1088 | 15070 | 23061 | 2099 | 2954.5689 | 0 | 0 | 1930.4263 | 0 | 186570911.5925 | 1014672.6556 | 0 | 0 | 106093.1794 | 0 | 187691677.4274 | 5318874.554 | 5574551.1562 | 193010551.9814 | 193266228.5836 | 194567490.7564 | 6439640.3889 | 14218.7976 | 17481.5253 | 12979.9481 | 1.2295 | 0.98079 | 1 | 479.8844 | 0 | 0.0091602 | 0.015704 | 5161979.9795 | 5247714.1223 | 5312159.4562 | 16525.2508 | 0.081301 | 6441.4903 | 0 | 0.67287 | 0.0012014 | 0.30107 | -0.32636 | -0.34064 | -8.9366 | -3.9581 | -4.1474 | -40.7494 | -3.6412 | -4.3401
M6-DRO+极端 | Time limit reached | 205446.135 | 902.037 | 24170 | 36897 | 2099 | 2936.9077 | 0 | 0 | 1617.8402 | 840.7366 | 186570911.5925 | 1008607.3684 | 0 | 0 | 88913.9452 | 198828.1975 | 187867261.1035 | 5328614.4908 | 6099309.1298 | 193195875.5943 | 193966570.2333 | 193475476.875 | 6624964.0018 | 14213.0415 | 17490.8851 | 13013.532 | 1.2306 | 0.98137 | 0.98146 | 496.0204 | 25.2251 | 0.0079124 | 0.015581 | 5172432.2082 | 5260106.4851 | 5326552.8999 | 16533.8448 | 0.056911 | 754.6993 | 0 | 0.67394 | 0.0014042 | 0.30116 | -0.23065 | 0.020494 | -6.3159 | -3.7823 | -3.8994 | -38.7571 | -3.4461 | -4.0809

## 校验
模型 | d | s | 功率平衡残差kW | 热平衡残差kWh | SOC_min | SOC_max | SOC首末差 | 实时缺额 | 日末积压 | 最高芯片温度 | GPU占用上限违背 | 同时充放电h | 光伏超限 | 冷源超限 | 液冷温度min | 液冷温度max
Baseline | 0 | 0 | 3.3396e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -659.9081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 0 | 1 | 6.0396e-13 | 2.7711e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 0 | 2 | 8.1712e-13 | 2.7001e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -19.4492 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 0 | 3 | 5.9686e-13 | 5.3291e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | -54.6139 | 25 | 32
Baseline | 0 | 4 | 6.537e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 1 | 0 | 4.5475e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -659.9081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 1 | 1 | 6.537e-13 | 2.8422e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 32
Baseline | 1 | 2 | 6.2528e-13 | 6.8212e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 32
Baseline | 1 | 3 | 4.6185e-13 | 2.8422e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -450.675 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 1 | 4 | 6.8212e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 32
Baseline | 2 | 0 | 5.8265e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 2 | 1 | 5.1159e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -1386.2033 | 0 | 0 | -124.0703 | 25 | 32
Baseline | 2 | 2 | 5.7909e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 2 | 3 | 4.6185e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -262.3377 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 2 | 4 | 3.6238e-13 | 2.7001e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -1116.3885 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 3 | 0 | 4.6185e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -330.3391 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 3 | 1 | 2.9843e-13 | 2.7001e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -1116.3885 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 3 | 2 | 5.3837e-13 | 2.8422e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 3 | 3 | 9.0239e-13 | 2.558e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -659.9081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
Baseline | 3 | 4 | 8.4224e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 0 | 0 | 8.1712e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -584.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 0 | 1 | 6.6791e-13 | 1.4211e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 0 | 2 | 6.608e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -57.7461 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 0 | 3 | 6.2528e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | -8.8357 | 25 | 32
M1-调频 | 0 | 4 | 4.1211e-13 | 1.1369e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 1 | 0 | 3.5527e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | -584.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 1 | 1 | 5.258e-13 | 1.5632e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -209.8175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 1 | 2 | 6.3949e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 1 | 3 | 4.5475e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -209.8175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 1 | 4 | 6.537e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 2 | 0 | 5.7554e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 2 | 1 | 5.4001e-13 | 1.2079e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -1348.6877 | 0 | 0 | -70.067 | 25 | 32
M1-调频 | 2 | 2 | 8.8818e-13 | 1.7053e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 2 | 3 | 4.3343e-13 | 2.8422e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.6941 | -93.2544 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 2 | 4 | 4.9027e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -1055.6396 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 3 | 0 | 8.8818e-13 | 1.4211e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -436.013 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 3 | 1 | 4.9027e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -1059.9294 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 3 | 2 | 8.8818e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 3 | 3 | 5.0449e-13 | 1.1369e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -448.8043 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M1-调频 | 3 | 4 | 8.2778e-13 | 3.1264e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | -56.0673 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
M2-热耦合 | 0 | 0 | 8.4555e-13 | 4.9027e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -659.9081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45
M2-热耦合 | 0 | 1 | 4.9738e-13 | 6.0254e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8.6402e-12 | 27.641 | 45
M2-热耦合 | 0 | 2 | 7.4607e-13 | 1.1369e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -167.839 | 0 | 0 | 3.5925e-11 | 25.7289 | 45
M2-热耦合 | 0 | 3 | 3.8369e-13 | 4.2633e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45
M2-热耦合 | 0 | 4 | 4.6185e-13 | 1.2506e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45
M2-热耦合 | 1 | 0 | 5.187e-13 | 1.1823e-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -659.9081 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45
M2-热耦合 | 1 | 1 | 7.1054e-13 | 9.0949e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -232.0472 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 28.4609 | 45
M2-热耦合 | 1 | 2 | 6.6791e-13 | 3.5669e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45
M2-热耦合 | 1 | 3 | 7.4607e-13 | 4.5304e-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -450.675 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 26.9566 | 45
M2-热耦合 | 1 | 4 | 6.8923e-13 | 1.819e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45
M2-热耦合 | 2 | 0 | 6.5725e-13 | 7.3896e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-12 | 25 | 45
M2-热耦合 | 2 | 1 | 3.908e-13 | 4.5475e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -1386.2033 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45
M2-热耦合 | 2 | 2 | 4.9738e-13 | 9.0949e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 25 | 45
M2-热耦合 | 2 | 3 | 7.4607e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -137.2362 | 0 | 0 | 4.3201e-12 | 32 | 45
M2-热耦合 | 2 | 4 | 2.9132e-13 | 6.537e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -1200.8425 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45
M2-热耦合 | 3 | 0 | 5.0449e-13 | 1.3074e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -620.4959 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45
M2-热耦合 | 3 | 1 | 2.9132e-13 | 6.2528e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -1116.3885 | 0 | 0 | 5.0022e-12 | 25 | 45
M2-热耦合 | 3 | 2 | 6.6791e-13 | 5.5422e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 45
M2-热耦合 | 3 | 3 | 3.1974e-13 | 5.9686e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | -659.9081 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 25 | 45
M2-热耦合 | 3 | 4 | 6.1817e-13 | 2.558e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45
M3-SP | 0 | 0 | 7.7449e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 0 | 1 | 8.2423e-13 | 4.9738e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M3-SP | 0 | 2 | 5.6843e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 0 | 3 | 5.4001e-13 | 5.6843e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 0 | 4 | 6.8212e-13 | 5.1159e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.6874e-12 | 25 | 50
M3-SP | 1 | 0 | 5.4001e-13 | 2.7001e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 1 | 1 | 7.6739e-13 | 3.2685e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -27.7801 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 1 | 2 | 7.887e-13 | 5.6843e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 32 | 50
M3-SP | 1 | 3 | 5.5422e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -227.659 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M3-SP | 1 | 4 | 6.537e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M3-SP | 2 | 0 | 6.8212e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 2 | 1 | 5.3291e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1348.6877 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 2 | 2 | 5.8265e-13 | 4.4054e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M3-SP | 2 | 3 | 3.979e-13 | 7.276e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M3-SP | 2 | 4 | 4.9027e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1285.2091 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M3-SP | 3 | 0 | 5.4001e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 50
M3-SP | 3 | 1 | 6.3238e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1285.2091 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 3 | 2 | 6.8212e-13 | 8.5265e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 3 | 3 | 4.6896e-13 | 3.1264e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -448.8043 | 0 | 0 | -5.3636e-14 | 25 | 50
M3-SP | 3 | 4 | 7.1054e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 0 | 0 | 2.8422e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 0 | 1 | 6.2528e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 0 | 2 | 3.979e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 0 | 3 | 2.7001e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 0 | 4 | 6.6791e-13 | 2.8422e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 1 | 0 | 3.2685e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -448.8043 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 1 | 1 | 5.9686e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -349.495 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 1 | 2 | 6.6791e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 1 | 3 | 4.8317e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -349.495 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 1 | 4 | 4.3343e-13 | 4.8317e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 2 | 0 | 4.4054e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 2 | 1 | 2.9843e-13 | 3.6948e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1348.6877 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 2 | 2 | 4.8317e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 2 | 3 | 3.4106e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 2 | 4 | 3.6238e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1285.2091 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 3 | 0 | 7.3896e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -227.659 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 3 | 1 | 3.1619e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1285.2091 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 3 | 2 | 4.6896e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 3 | 3 | 2.8422e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M4-DRO | 3 | 4 | 4.6896e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 0 | 0 | 2.8422e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 0 | 1 | 6.2528e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 0 | 2 | 3.979e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 0 | 3 | 3.4106e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 0 | 4 | 6.7502e-13 | 3.979e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M5-RO | 1 | 0 | 2.4158e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -448.8043 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 1 | 1 | 3.979e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -246.8549 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 1 | 2 | 6.6791e-13 | 4.2633e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50
M5-RO | 1 | 3 | 4.2633e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -349.495 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 1 | 4 | 4.6896e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 2 | 0 | 5.9686e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 2 | 1 | 2.558e-13 | 3.1264e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1348.6877 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 2 | 2 | 3.6948e-13 | 3.4106e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 2 | 3 | 3.3396e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -97.6317 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 2 | 4 | 3.1619e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1285.2091 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 3 | 0 | 7.3896e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -227.659 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 3 | 1 | 3.1619e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1010.8527 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 3 | 2 | 5.4001e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 3 | 3 | 2.4158e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M5-RO | 3 | 4 | 4.6896e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -56.0673 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | -5.0998 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 1 | 7.3896e-13 | 7.9581e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 2 | 5.0449e-13 | 1.819e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -57.7461 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 3 | 3.4817e-13 | 2.7285e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 4 | 7.2475e-13 | 2.3306e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 5 | 3.2685e-13 | 1.1369e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 6 | 8.2778e-13 | 2.1032e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 0 | 7 | 5.4001e-13 | 9.0949e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | 25 | 45
M6-DRO+极端 | 1 | 0 | 2.558e-13 | 3.5811e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 1 | 1 | 4.3343e-13 | 3.4106e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -349.495 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 1 | 2 | 8.5265e-13 | 3.1832e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 1 | 3 | 4.2633e-13 | 1.7053e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -349.495 | 0 | 0 | 1.1369e-12 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 1 | 4 | 6.1107e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 1 | 5 | 3.979e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -876.4547 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 1 | 6 | 5.4001e-13 | 1.819e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80.002 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 45.202
M6-DRO+极端 | 1 | 7 | 8.8107e-13 | 1.2278e-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 2 | 0 | 5.3291e-13 | 3.5243e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 2 | 1 | 2.629e-13 | 9.5923e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1348.6877 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 2 | 2 | 6.537e-13 | 3.8654e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 2 | 3 | 3.4106e-13 | 9.0949e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -84.8532 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 2 | 4 | 2.3448e-13 | 2.2737e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1044.8788 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 2 | 5 | 5.8265e-13 | 1.819e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 82.2571 | -513.7609 | 0 | 0 | 6.8212e-13 | 25 | 45
M6-DRO+极端 | 2 | 6 | 4.8317e-13 | 4.7606e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 25 | 45
M6-DRO+极端 | 2 | 7 | 7.6739e-13 | 1.549e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | 28.5371 | 50
M6-DRO+极端 | 3 | 0 | 4.1211e-13 | 6.8212e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -423.0203 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 3 | 1 | 3.6238e-13 | 4.5475e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -1059.9294 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 3 | 2 | 4.9738e-13 | 3.0838e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8212e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 3 | 3 | 2.4158e-13 | 1.3642e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -584.1664 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 3 | 4 | 6.8212e-13 | 7.9581e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.8 | -56.0673 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
M6-DRO+极端 | 3 | 5 | 3.3396e-13 | 6.8212e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | -663.4774 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 25 | 45
M6-DRO+极端 | 3 | 6 | 9.0949e-13 | 1.4779e-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 25 | 45
M6-DRO+极端 | 3 | 7 | 6.8567e-13 | 6.8212e-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.2737e-12 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 25 | 45

## 概率
模型 | 类别 | 情景 | 经验概率 | 最坏概率
Baseline | 春季 | 0 | 0.2623 | 0.17578
Baseline | 春季 | 1 | 0.14754 | 0.23548
Baseline | 春季 | 2 | 0.18033 | 0.25471
Baseline | 春季 | 3 | 0.36066 | 0.2597
Baseline | 春季 | 4 | 0.04918 | 0.074319
Baseline | 夏季 | 0 | 0.2623 | 0.034144
Baseline | 夏季 | 1 | 0.31148 | 0.45064
Baseline | 夏季 | 2 | 0.11475 | 0
Baseline | 夏季 | 3 | 0.19672 | 0.25311
Baseline | 夏季 | 4 | 0.11475 | 0.2621
Baseline | 秋季 | 0 | 0.43333 | 0.5973
Baseline | 秋季 | 1 | 0.066667 | 0.21204
Baseline | 秋季 | 2 | 0.066667 | 0.19066
Baseline | 秋季 | 3 | 0.26667 | 0
Baseline | 秋季 | 4 | 0.16667 | 0
Baseline | 冬季 | 0 | 0.25424 | 0.27466
Baseline | 冬季 | 1 | 0.22034 | 0.20276
Baseline | 冬季 | 2 | 0.13559 | 0.20615
Baseline | 冬季 | 3 | 0.28814 | 0.11921
Baseline | 冬季 | 4 | 0.10169 | 0.19722
M1-调频 | 春季 | 0 | 0.2623 | 0.17578
M1-调频 | 春季 | 1 | 0.14754 | 0.23548
M1-调频 | 春季 | 2 | 0.18033 | 0.25471
M1-调频 | 春季 | 3 | 0.36066 | 0.2597
M1-调频 | 春季 | 4 | 0.04918 | 0.074319
M1-调频 | 夏季 | 0 | 0.2623 | 0.034144
M1-调频 | 夏季 | 1 | 0.31148 | 0.45064
M1-调频 | 夏季 | 2 | 0.11475 | 0
M1-调频 | 夏季 | 3 | 0.19672 | 0.25311
M1-调频 | 夏季 | 4 | 0.11475 | 0.2621
M1-调频 | 秋季 | 0 | 0.43333 | 0.61388
M1-调频 | 秋季 | 1 | 0.066667 | 0.15824
M1-调频 | 秋季 | 2 | 0.066667 | 0.16953
M1-调频 | 秋季 | 3 | 0.26667 | 0
M1-调频 | 秋季 | 4 | 0.16667 | 0.058349
M1-调频 | 冬季 | 0 | 0.25424 | 0.27466
M1-调频 | 冬季 | 1 | 0.22034 | 0.20276
M1-调频 | 冬季 | 2 | 0.13559 | 0.20615
M1-调频 | 冬季 | 3 | 0.28814 | 0.11921
M1-调频 | 冬季 | 4 | 0.10169 | 0.19722
M2-热耦合 | 春季 | 0 | 0.2623 | 0.17578
M2-热耦合 | 春季 | 1 | 0.14754 | 0.23548
M2-热耦合 | 春季 | 2 | 0.18033 | 0.25471
M2-热耦合 | 春季 | 3 | 0.36066 | 0.2597
M2-热耦合 | 春季 | 4 | 0.04918 | 0.074319
M2-热耦合 | 夏季 | 0 | 0.2623 | 0.17914
M2-热耦合 | 夏季 | 1 | 0.31148 | 0.1232
M2-热耦合 | 夏季 | 2 | 0.11475 | 0.42796
M2-热耦合 | 夏季 | 3 | 0.19672 | 0.2697
M2-热耦合 | 夏季 | 4 | 0.11475 | 0
M2-热耦合 | 秋季 | 0 | 0.43333 | 0.61388
M2-热耦合 | 秋季 | 1 | 0.066667 | 0.15824
M2-热耦合 | 秋季 | 2 | 0.066667 | 0.16953
M2-热耦合 | 秋季 | 3 | 0.26667 | 0
M2-热耦合 | 秋季 | 4 | 0.16667 | 0.058349
M2-热耦合 | 冬季 | 0 | 0.25424 | 0.27466
M2-热耦合 | 冬季 | 1 | 0.22034 | 0.20276
M2-热耦合 | 冬季 | 2 | 0.13559 | 0.20615
M2-热耦合 | 冬季 | 3 | 0.28814 | 0.11921
M2-热耦合 | 冬季 | 4 | 0.10169 | 0.19722
M3-SP | 春季 | 0 | 0.2623 | 0.17578
M3-SP | 春季 | 1 | 0.14754 | 0.23548
M3-SP | 春季 | 2 | 0.18033 | 0.25471
M3-SP | 春季 | 3 | 0.36066 | 0.2597
M3-SP | 春季 | 4 | 0.04918 | 0.074319
M3-SP | 夏季 | 0 | 0.2623 | 0.17914
M3-SP | 夏季 | 1 | 0.31148 | 0.1232
M3-SP | 夏季 | 2 | 0.11475 | 0.42796
M3-SP | 夏季 | 3 | 0.19672 | 0.2697
M3-SP | 夏季 | 4 | 0.11475 | 0
M3-SP | 秋季 | 0 | 0.43333 | 0.61388
M3-SP | 秋季 | 1 | 0.066667 | 0.15824
M3-SP | 秋季 | 2 | 0.066667 | 0.16953
M3-SP | 秋季 | 3 | 0.26667 | 0
M3-SP | 秋季 | 4 | 0.16667 | 0.058349
M3-SP | 冬季 | 0 | 0.25424 | 0.27466
M3-SP | 冬季 | 1 | 0.22034 | 0.20276
M3-SP | 冬季 | 2 | 0.13559 | 0.20615
M3-SP | 冬季 | 3 | 0.28814 | 0.11921
M3-SP | 冬季 | 4 | 0.10169 | 0.19722
M4-DRO | 春季 | 0 | 0.2623 | 0.17578
M4-DRO | 春季 | 1 | 0.14754 | 0.23548
M4-DRO | 春季 | 2 | 0.18033 | 0.25471
M4-DRO | 春季 | 3 | 0.36066 | 0.2597
M4-DRO | 春季 | 4 | 0.04918 | 0.074319
M4-DRO | 夏季 | 0 | 0.2623 | 0.17914
M4-DRO | 夏季 | 1 | 0.31148 | 0.1232
M4-DRO | 夏季 | 2 | 0.11475 | 0.42796
M4-DRO | 夏季 | 3 | 0.19672 | 0.2697
M4-DRO | 夏季 | 4 | 0.11475 | 0
M4-DRO | 秋季 | 0 | 0.43333 | 0.61388
M4-DRO | 秋季 | 1 | 0.066667 | 0.15824
M4-DRO | 秋季 | 2 | 0.066667 | 0.16953
M4-DRO | 秋季 | 3 | 0.26667 | 0
M4-DRO | 秋季 | 4 | 0.16667 | 0.058349
M4-DRO | 冬季 | 0 | 0.25424 | 0.27466
M4-DRO | 冬季 | 1 | 0.22034 | 0.20276
M4-DRO | 冬季 | 2 | 0.13559 | 0.20615
M4-DRO | 冬季 | 3 | 0.28814 | 0.11921
M4-DRO | 冬季 | 4 | 0.10169 | 0.19722
M5-RO | 春季 | 0 | 0.2623 | 0.17578
M5-RO | 春季 | 1 | 0.14754 | 0.23548
M5-RO | 春季 | 2 | 0.18033 | 0.25471
M5-RO | 春季 | 3 | 0.36066 | 0.2597
M5-RO | 春季 | 4 | 0.04918 | 0.074319
M5-RO | 夏季 | 0 | 0.2623 | 0.17914
M5-RO | 夏季 | 1 | 0.31148 | 0.1232
M5-RO | 夏季 | 2 | 0.11475 | 0.42796
M5-RO | 夏季 | 3 | 0.19672 | 0.2697
M5-RO | 夏季 | 4 | 0.11475 | 0
M5-RO | 秋季 | 0 | 0.43333 | 0.61388
M5-RO | 秋季 | 1 | 0.066667 | 0.15824
M5-RO | 秋季 | 2 | 0.066667 | 0.16953
M5-RO | 秋季 | 3 | 0.26667 | 0
M5-RO | 秋季 | 4 | 0.16667 | 0.058349
M5-RO | 冬季 | 0 | 0.25424 | 0.27466
M5-RO | 冬季 | 1 | 0.22034 | 0.20276
M5-RO | 冬季 | 2 | 0.13559 | 0.20615
M5-RO | 冬季 | 3 | 0.28814 | 0.11921
M5-RO | 冬季 | 4 | 0.10169 | 0.19722
M6-DRO+极端 | 春季 | 0 | 0.2623 | 0.36237
M6-DRO+极端 | 春季 | 1 | 0.14754 | 0.24345
M6-DRO+极端 | 春季 | 2 | 0.18033 | 0.1278
M6-DRO+极端 | 春季 | 3 | 0.36066 | 0.023948
M6-DRO+极端 | 春季 | 4 | 0.04918 | 0
M6-DRO+极端 | 春季 | 5 | 0 | 0.17416
M6-DRO+极端 | 春季 | 6 | 0 | 0
M6-DRO+极端 | 春季 | 7 | 0 | 0.068272
M6-DRO+极端 | 夏季 | 0 | 0.2623 | 0.2022
M6-DRO+极端 | 夏季 | 1 | 0.31148 | 0
M6-DRO+极端 | 夏季 | 2 | 0.11475 | 0.16736
M6-DRO+极端 | 夏季 | 3 | 0.19672 | 0.27467
M6-DRO+极端 | 夏季 | 4 | 0.11475 | 0
M6-DRO+极端 | 夏季 | 5 | 0 | 0.16616
M6-DRO+极端 | 夏季 | 6 | 0 | 0.068623
M6-DRO+极端 | 夏季 | 7 | 0 | 0.12098
M6-DRO+极端 | 秋季 | 0 | 0.43333 | 0.26271
M6-DRO+极端 | 秋季 | 1 | 0.066667 | 0
M6-DRO+极端 | 秋季 | 2 | 0.066667 | 0
M6-DRO+极端 | 秋季 | 3 | 0.26667 | 0
M6-DRO+极端 | 秋季 | 4 | 0.16667 | 0.25825
M6-DRO+极端 | 秋季 | 5 | 0 | 0.22335
M6-DRO+极端 | 秋季 | 6 | 0 | 0.25569
M6-DRO+极端 | 秋季 | 7 | 0 | 0
M6-DRO+极端 | 冬季 | 0 | 0.25424 | 0.25484
M6-DRO+极端 | 冬季 | 1 | 0.22034 | 0.27181
M6-DRO+极端 | 冬季 | 2 | 0.13559 | 0
M6-DRO+极端 | 冬季 | 3 | 0.28814 | 0.022755
M6-DRO+极端 | 冬季 | 4 | 0.10169 | 0.20492
M6-DRO+极端 | 冬季 | 5 | 0 | 0.10207
M6-DRO+极端 | 冬季 | 6 | 0 | 0
M6-DRO+极端 | 冬季 | 7 | 0 | 0.14361

## 敏感性
模型 | 状态 | 间隙 | 求解时间s | 变量数 | 约束数 | GPU台数 | 光伏kWp | 储能kW | 储能kWh | 自然冷却kWth | 机械制冷kWth | 年化_N | 年化_PV | 年化_PB | 年化_EB | 年化_FC | 年化_MC | 年化投资 | 期望电费_经验 | 期望电费_最坏 | 总费用_经验 | 总费用_最坏 | 目标值 | 能源相关费用_经验 | IT电量MWh | 总电量MWh | 购电量MWh | PUE | 光伏利用率 | 自然冷却散热占比 | 冷却电量MWh | 机械制冷电量MWh | 模式占比_R¦k1_标称 | 模式占比_R¦k2_浅锁频 | 模式占比_B¦k1_标称 | 模式占比_B¦k2_浅锁频 | 模式占比_B¦k3_深锁频 | 参数 | 取值
M4-DRO | Optimal | 5488.738 | 268.8413 | 15134 | 23061 | 2099 | 3088.3971 | 0 | 0 | 1930.4263 | 0 | 186570911.5925 | 1060632.6032 | 0 | 0 | 106093.1794 | 0 | 187737637.3751 | 5272280.3408 | 5272280.3408 | 193009917.7158 | 193009917.7158 | 193011454.2545 | 6439006.1234 | 14215.9959 | 17478.1326 | 12814.084 | 1.2295 | 0.97215 | 1 | 479.7899 | 0 | 0.0126 | 0.66894 | 0.015728 | 0.0006777 | 0.30205 | kappa | 0
M4-DRO | Optimal | 9463.8043 | 256.9183 | 15134 | 23061 | 2099 | 3050.7559 | 0 | 0 | 1930.4263 | 0 | 186570911.5925 | 1047705.6824 | 0 | 0 | 106093.1794 | 0 | 187724710.4543 | 5285232.3224 | 5412004.4827 | 193009942.7767 | 193136714.937 | 193137232.5661 | 6439031.1842 | 14215.1426 | 17477.0992 | 12860.4583 | 1.2295 | 0.97414 | 1 | 479.7611 | 0 | 0.010851 | 0.6707 | 0.01573 | 0.00017904 | 0.30254 | kappa | 0.5
M4-DRO | Optimal | 8643.6217 | 445.2698 | 15134 | 23061 | 2099 | 2912.9528 | 0 | 0 | 2013.854 | 0 | 186570911.5925 | 1000380.6464 | 0 | 0 | 110678.2344 | 0 | 187681970.4733 | 5333275.7241 | 5830850.8004 | 193015246.1974 | 193512821.2737 | 193512353.523 | 6444334.605 | 14214.219 | 17475.9807 | 13032.4837 | 1.2295 | 0.98196 | 1 | 479.7299 | 0 | 0.0091729 | 0.67247 | 0.015685 | 0.00062657 | 0.30204 | kappa | 2
M4-DRO | Time limit reached | 166836.013 | 901.1082 | 15134 | 23061 | 2099 | 725.3105 | 0 | 0 | 1627.4695 | 663.3001 | 186570911.5925 | 249089.7007 | 0 | 0 | 89443.1533 | 156865.7378 | 187066310.1842 | 6310418.523 | 6993642.8812 | 193376728.7073 | 194059953.0655 | 194037927.0192 | 6805817.1148 | 14333.6485 | 17657.5747 | 16530.8425 | 1.2319 | 1 | 0.95751 | 520.7275 | 57.5237 | 0.038441 | 0.63193 | 0.022827 | 0.0078201 | 0.29898 | kappa | 4
M4-DRO | Optimal | 9955.8553 | 719.3934 | 15134 | 23061 | 2099 | 3424.6733 | 0 | 0 | 2013.854 | 0 | 186570911.5925 | 1176118.2234 | 0 | 0 | 110678.2344 | 0 | 187857708.0503 | 4995109.7485 | 5265473.6796 | 192852817.7988 | 193123181.7299 | 193123128.1066 | 6281906.2064 | 14241.5444 | 17509.0714 | 12439.7734 | 1.2294 | 0.95287 | 1 | 480.6521 | 0 | 0.017154 | 0.65936 | 0.01574 | 0.0092057 | 0.29854 | FLOAT | 0.3
M3-SP | Optimal | 9999.7175 | 418.761 | 15066 | 23041 | 2099 | 3341.1569 | 0 | 0 | 1938.7769 | 25.9547 | 186570911.5925 | 1147436.6236 | 0 | 0 | 106552.1188 | 6138.0894 | 187831038.4243 | 5023395.8142 | 5296094.4543 | 192854434.2384 | 193127132.8785 | 192854434.2384 | 6283522.646 | 14212.8386 | 17474.8766 | 12523.0865 | 1.2295 | 0.95404 | 0.99933 | 480.2508 | 0.88674 | 0.0073467 | 0.67452 | 0.015586 | 0.001571 | 0.30098 | FLOAT | 0.3
M4-DRO | Optimal | 7716.7315 | 480.4685 | 15134 | 23061 | 2099 | 0 | 1636.3405 | 4976.7052 | 1964.5714 | 0 | 186570911.5925 | 0 | 21029.0211 | 601206.3218 | 107969.7396 | 0 | 187301116.6749 | 5696786.0055 | 5894692.7059 | 192997902.6804 | 193195809.3808 | 193193572.4625 | 6426991.0879 | 14216.2448 | 17478.4339 | 17921.1844 | 1.2295 | 0 | 1 | 479.7983 | 0 | 0.015988 | 0.66571 | 0.015587 | 2.6897e-18 | 0.30271 | FLOAT | 0.8
M3-SP | Optimal | 9110.868 | 210.108 | 15066 | 23041 | 2099 | 0 | 1652.0092 | 4983.0798 | 1930.4263 | 0 | 186570911.5925 | 0 | 21230.3827 | 601976.4024 | 106093.1794 | 0 | 187300211.557 | 5695302.3534 | 5892209.3035 | 192995513.9104 | 193192420.8605 | 192995513.9104 | 6424602.318 | 14215.6867 | 17477.7581 | 17921.1065 | 1.2295 | 0 | 1 | 479.7794 | -1.1059e-15 | 0.014728 | 0.66699 | 0.015586 | 0 | 0.30269 | FLOAT | 0.8
M4-DRO | Time limit reached | 59362.8498 | 900.9802 | 15134 | 21141 | 2099 | 2968.6059 | 0 | 0 | 1941.2187 | 0 | 186570911.5925 | 1019493.3166 | 0 | 0 | 106686.314 | 0 | 187697091.2231 | 5315719.2289 | 5573838.8169 | 193012810.452 | 193270930.0399 | 193266644.0094 | 6441898.8595 | 14218.2275 | 17480.835 | 12961.475 | 1.2295 | 0.98 | 1 | 479.8652 | 0 | 0.013583 | 0.66749 | 0.015616 | 0.00079901 | 0.30251 | R_TH | 0.9
M3-SP | Time limit reached | 25321.8689 | 900.1916 | 15066 | 21121 | 2099 | 3088.3971 | 0 | 0 | 1894.9526 | 0 | 186570911.5925 | 1060632.6032 | 0 | 0 | 104143.6008 | 0 | 187735687.7965 | 5272283.7012 | 5529038.9047 | 193007971.4977 | 193264726.7011 | 193007971.4977 | 6437059.9052 | 14213.4971 | 17475.1065 | 12813.3257 | 1.2295 | 0.97168 | 1 | 479.7055 | 0 | 0.0088942 | 0.67295 | 0.016037 | 0.00024885 | 0.30187 | R_TH | 0.9
M4-DRO | Optimal | 9946.9606 | 836.8703 | 15134 | 23061 | 2099 | 3068.2757 | 0 | 0 | 1523.1308 | 0 | 186570911.5925 | 1053722.4182 | 0 | 0 | 83708.8649 | 0 | 187708342.8756 | 5495244.3492 | 5759254.2154 | 193203587.2248 | 193467597.091 | 193465852.0234 | 6632675.6323 | 14214.281 | 18064.0682 | 13398.8932 | 1.2708 | 0.97876 | 1 | 383.7856 | 0 | 0.01044 | 0.67128 | 0.015623 | 0.000509 | 0.30214 | BETA_LIQ | 0.6
M4-DRO | Optimal | 3832.9374 | 713.8843 | 15134 | 23061 | 2099 | 2935.3827 | 0 | 0 | 2066.1914 | 0 | 186570911.5925 | 1008083.616 | 0 | 0 | 113554.6176 | 0 | 187692549.826 | 5255077.6445 | 5510802.3669 | 192947627.4705 | 193203352.193 | 193199623.461 | 6376715.8781 | 14215.5803 | 17281.6072 | 12816.8201 | 1.2157 | 0.97913 | 1 | 511.7609 | 0 | 0.010437 | 0.67106 | 0.015729 | 0.0012468 | 0.30153 | BETA_LIQ | 0.8
M4-DRO | Optimal | 9762.7074 | 178.7759 | 15134 | 23061 | 2099 | 2968.6059 | 0 | 0 | 2010.9769 | 0 | 186570911.5925 | 1019493.3166 | 0 | 0 | 110520.1158 | 0 | 187700925.0248 | 5317401.4669 | 5573090.4646 | 193018326.4917 | 193274015.4894 | 193274302.1084 | 6447414.8993 | 14216.9297 | 17479.2633 | 12965.1146 | 1.2295 | 0.97887 | 1 | 479.8214 | 0 | 0.013896 | 0.66755 | 0.01569 | 0.00091084 | 0.30196 | C_W | 10
M4-DRO | Time limit reached | 99751.183 | 901.204 | 15134 | 23061 | 2099 | 2980.061 | 0 | 0 | 2591.6856 | 0 | 186570911.5925 | 1023427.2915 | 0 | 0 | 142434.9467 | 0 | 187736773.8307 | 5306862.7975 | 5559177.8868 | 193043636.6282 | 193295951.7175 | 193292060.6556 | 6472725.0357 | 14235.1307 | 17501.3044 | 12951.9479 | 1.2294 | 0.98272 | 1 | 480.4357 | 0 | 0.010851 | 0.66771 | 0.01574 | 0.0048478 | 0.30085 | C_W | 90
M4-DRO | Time limit reached | 86757.141 | 901.2078 | 15134 | 24021 | 2106 | 2984.3959 | 0 | 0 | 1571.3677 | 1218.0682 | 187193110.9165 | 1024915.9832 | 0 | 0 | 86359.8858 | 288064.4085 | 188592451.194 | 5337853.4247 | 5593000.5777 | 193930304.6187 | 194185451.7716 | 194184335.2573 | 6737193.7022 | 14250.5879 | 17560.7581 | 13022.3284 | 1.2323 | 0.97893 | 0.95253 | 521.6926 | 63.5658 | 0.010468 | 0.67129 | 0.014231 | 0.002045 | 0.30197 | R_TH | 1.1
M3-SP | Time limit reached | 115227.5619 | 900.5525 | 15066 | 24001 | 2106 | 2996.2193 | -6.3101e-13 | -1.262e-12 | 1356.081 | 1200.5018 | 187193110.9165 | 1028976.4257 | -8.1093e-12 | -1.5246e-10 | 74528.0722 | 283910.0861 | 188580525.5004 | 5343119.5641 | 5598974.6434 | 193923645.0646 | 194179500.1438 | 193923645.0646 | 6730534.1481 | 14249.0589 | 17589.1149 | 13038.2068 | 1.2344 | 0.97775 | 0.92292 | 551.8493 | 108.0141 | 0.0073042 | 0.6745 | 0.014229 | 0.0015714 | 0.3024 | R_TH | 1.1

## 参数来源
类别 | 参数(符号) | 取值 | 合理范围/对比 | 单位 | 数据年份 | 来源 | 可信度 | 使用位置
时间序列 | 实时任务到达 A^R_dst | BurstGPT 对话日志逐时 token 量(第9–60天; 6:00 起算) 规模化至年均 500 | 逐时均值峰谷比约 33 倍(凌晨近零); 可用 51 日 | GPU·h_nom/h | 2023 采集/2025 发表 | Wang et al. BurstGPT (KDD'25) github.com/HPMLL/BurstGPT | A(轨迹)/C(规模化系数) | 式(2)
时间序列 | 可延期任务到达 A^B_dst | BurstGPT API 日志逐时 token 量 规模化至年均 200 | 日最大总量为均值的 5.6 倍(极端突发) | GPU·h_nom/h | 同上 | 同上 | A/C | 式(2)(3)
时间序列 | 环境干球温度 T_amb | NREL TMY3 Denver Intl 725650 (BSk 半干旱; 海拔1650 m) 作为宁夏中卫的替代气象 | 年均 10.9 ℃; 最高 40.0 ℃ | ℃ | TMY3 典型气象年 | NREL TMY3 经 LBNL Modelica Buildings 库发布 | A(数据)/C(站点替代) | 式(8)(9)
时间序列 | 光伏单位出力 g^PV | pvlib + PVWatts v5 由 TMY3 辐照计算; 倾角35° 正南; 容配比1.2 | 年利用 1526 h(中卫站数据待替换后重算) | kW_ac/kWp | — | Dobos NREL/TP-6A20-62641; pvlib 0.16 | A | 式(10)
电价 | 交易电价平段 λ_E | 0.289 | 2024 年 0.289; 2025 年 0.271 | 元/kWh | 2024 | 国家能源局西北监管局: 宁夏2025交易均价0.271 较2024同期降1.8分 | B | 式(16)
电价 | 输配电价(1–10 kV 两部制电量电价) c_TD | 0.0920 | 35 kV 0.0769; 110 kV 0.0600 | 元/kWh | 2023-06 起 | 国网宁夏电力 2023 信息公开年报(第三监管周期) | B(表格文本提取 档位需复核) | 式(16)
电价 | 峰谷浮动比例 | ±50% | 征求意见稿: 新能源 ±30%; 尖峰/深谷 ±80% | — | 2023 | 宁夏发改委《关于优化峰谷分时电价机制的通知》(2023-01) | A | 式(16) 敏感性
电价 | 时段划分 | 高峰 7–9 17–23 时; 低谷 9–17 时; 其余平段 | 与 2024-01 实测峰谷价差约 0.28 元/kWh 一致 | — | 2023 | 同上; 峰谷价差见知乎/北极星 2024-01 汇总 | A | 式(16)
GPU | GPU 热设计功率 TDP | 0.700 | — | kW | 2024 | Patel et al. Splitwise (ISCA'24) 表I | A | 式(1)(6)
GPU | 主机功率分摊 P_host | 0.467 | DGX H100 最大 10.2 kW/8 = 1.275 kW/台 为上界 | kW/台 | 2024 | Patel et al. ASPLOS'24: GPU 平均占服务器功率 60% | C | 式(1)
GPU | GPU 空闲功率 | 0.20×TDP = 0.140 | — | kW | 2024 | ASPLOS'24 §4.1: 迭代间隙降至 20% TDP 即 GPU 空闲功率 | A | 式(1) p^sl
GPU | 模式 k2 浅锁频 (v p) | v=0.95 p_gpu=0.87×TDP | BLOOM: 5% 性能损失 ↔ 13% 峰值功率下降; 降频约 7% 时性能损失<2% | —/kW | 2024 | ASPLOS'24 §4.2 (A100 实测) | A(比值)/C(移植至 H100 平均功率) | 式(1)(6)
GPU | 模式 k3 深锁频 (v p) | v=0.93 p_gpu=0.80×TDP | up to 20% power for up to 7% performance loss; H100 token 阶段 700→350 W 几乎无时延影响(Splitwise) | —/kW | 2024 | ASPLOS'24; Splitwise ISCA'24 | A/C | 式(1)(6)
GPU | 实时任务可用模式集 K_R | {k1 k2} | POLCA 对高优先级仅轻度降频(A100 1305 MHz) | — | 2024 | ASPLOS'24 POLCA 策略 | B | 式(1)
热 | 允许热点温度 T^chip_max | 85 | A100 Max Operating 85 ℃; H100 slowdown 约 87 ℃ shutdown 约 90 ℃ | ℃ | 2024 | NVIDIA 开发者论坛 nvidia-smi 输出; netdata 指南 | B | 式(6)
热 | 等效热阻 R^th | 57.1 (由 700 W 满功率在 45 ℃ 进水恰达 85 ℃ 反推) | JetCool 冷板 21 K/kW(仅冷板); Lenovo 18 ℃ 进水裕度>20 K | K/kW | 2024 | Lenovo SD665-N V3 数据表(H100 700 W 最高进水 45 ℃) | C | 式(6)
热 | 液冷温区 [T_j下 T_j上] | [25 32] [32 38] [38 45] [45 50] [50 53] | ASHRAE W17/W27/W32/W40/W45/W+ | ℃ | 2021 | ASHRAE TC9.9 第5版液冷分级(Green Grid 术语表) | B | 式(5)(6)
冷却 | 液冷捕获比例 β_liq | 0.75 | 0.60–0.80 (冷板); 全液冷节点宣称约 100% | — | 2024 | Fujitsu CCLC; Asetek InRackCDU; Lenovo | B | 式(4)(13)
冷却 | 干冷器设计进口温差 ITD_des | 11.1 | 最小逼近 20 °F | K | 2026 | ACEEE 数据中心高温液冷与热回收技术经济研究 | B | 式(8) φ
冷却 | 干冷器风机电耗 a^FC | 0.045 | 厂家额定 0.01–0.034 (Extrcool/Supermicro) | kWe/kWth | 2026 | ACEEE 2026 | B | 式(13)
冷却 | 冷水机组 COP (AHRI 工况) | 2.96 | 风冷 ≥150 RT EER 10.1; 水冷离心 0.61 kW/RT ≈ COP 5.77 | — | 2019 | ASHRAE 90.1-2019 表6.8.1-3(华盛顿州法规转载) | B | 式(9)(13) a^MC 标定
冷却 | 高水温 COP 上限 COP_max | 8.0 | 需厂家曲线 | — | — | 模型假设 | C | 式(13)
冷却 | 主循环泵电耗 a^circ | 0.0170 | ≤0.010 (Aeons 设计目标) | kWe/kWth | 2025–2026 | LiquidStack/Trane CDU-1MW: 23 kW/1350 kW | B | 式(13)
冷却 | 空气侧单位散热电耗 a^air | 0.338 | 按 AHRI 工况 COP | kWe/kWth | — | 由 ASHRAE 90.1 推算 | C | 式(13)
冷却 | IT 侧配电损耗 δ_e | 0.08 | 8–12% (行业报道 未核对原文) | — | — | Uptime 相关报道 | B | 式(13)
冷却 | 液冷环路等效热容 C_w | 30 | 敏感性 10–90 | kWh/K | — | 既有设施参数(≈25.8 m3 水当量) | C | 式(4)
冷却 | CDU 换热端差 ΔT_CDU | 3 | 2–5 | K | — | 工程常用值 | C | 式(8)(9)
储能 | 往返效率 | 0.85 (η_c=η_d=0.922) | 0.85–0.90 | — | 2024 | NREL ATB 公用事业储能 | B | 式(11)
储能 | SOC 边界与初末值 | 0.10/0.90/0.50 | — | — | — | 工程常用值 | C | 式(12)
储能 | 最大倍率 c_B^max | 0.5 | 2 h 系统 | 1/h | 2024 | 与中标价格(2 h 系统)口径一致 | A | 式(12)
经济 | GPU 单位投资(含整机分摊) | 46875 USD = 336956 元/台 | H100 约 3 万 USD/卡; 整机 375k USD/台(8卡); 云租 38 USD/h·DGX | 元/台 | 2026 | Stojkovic et al. Microsoft Research 2026 AI-DC Lifecycle; Splitwise 表I | A | 式(15)
经济 | GPU 寿命与运维 | 5 年; 625 USD/台·年 | 4–6 年; 维护 5000 USD/服务器·年 | 年 | 2026 | 同上 | A | 式(15)
经济 | 光伏单位投资 | 3160 | 2023 地面 3.40; 工商业分布式约 2.75; IRENA 2024 全球 691 USD/kW | 元/kWp | 2024 | CPIA《中国光伏产业发展路线图(2023-2024)》(经媒体转引) | B | 式(15)
经济 | 光伏寿命与运维 | 25 年; 1.5%/年 | 1–2%/年 | — | — | 工程常用值 | C | 式(15)
经济 | 储能能量单位投资 | 1034 (EPC 1089.02 元/kWh 扣除 PCS) | 系统中标 0.574(2024-07)–0.697(2024-12) 元/Wh; 年初约 0.8 | 元/kWh | 2024 | 财联社; 中国能源报 | B | 式(15)
经济 | 储能功率(PCS)单位投资 | 110 | 集中式 0.08 元/W; 组串式 0.11 元/W | 元/kW | 2024 | SMM 2024-07 | B | 式(15)
经济 | 储能寿命 | 15 | — | 年 | — | NREL ATB | B | 式(15)
经济 | 干冷器单位投资 | 540 (264 USD/RT) | — | 元/kWth | 2026 | ACEEE 2026 | B | 式(15)
经济 | 冷水机组单位投资 | 2453 (1200 USD/RT) | 整套工业冷却约 300 USD/kW (Thunder Said) | 元/kWth | 2026 | ACEEE 2026 | B | 式(15)
经济 | 冷源寿命 | 干冷器 20; 冷水机组 23 | — | 年 | — | ASHRAE HVAC Applications 设备中位寿命 | B | 式(15)
经济 | 折现率 | 0.08 | 6–8% | — | 2006 | 《建设项目经济评价方法与参数》第三版(需核对原文) | B | 式(15)
经济 | 汇率 | 7.1884 | 2024-11 至 12 月 7.18–7.19 | 元/USD | 2024-12-31 | CFETS 中间价(媒体转载) | B | 式(15)
任务 | 可延期任务最大延期 D | 12 | Batch API 24 h 完成窗口 | h | — | 案例设计值 | C | 式(3)
规划 | 容量上限 x̄ | N 4096; PV 8000; P_B 4000; E_B 16000; FC/MC 8000 | — | 多种 | — | 案例设计值 | C | 式(14)
规划 | 电网接入容量 | 10000 | — | kW | — | 案例设计值 | C | 式(10)
DRO | 模糊集 δ_d v± | bootstrap 2000 次 95% 分位数 | κ∈{0 0.5 1 2 4} | 归一化特征 | — | 由训练集估计 | 方法 | 式(17)